# INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

## ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA

### ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.

A entrada de energia será feita em baixa tensão com ramal de ligação aéreo derivando da rede BT da concessionária. A caixa de medição deverá ser de policarbonato conforme o padrão da concessionária, para atendimento na categoria M2 (monofásica, dois fios – uma fase e um neutro), deverá ser instalada em poste de concreto DT 5/7m. Para a proteção geral será utilizado um disjuntor termomagnético de 50 A, todos os condutores deverão ser de cobre, isolamento do tipo PVC, HEPR, EPR ou XLPE, todos para classe de tensão em 0,6/1,0 kV e de bitola mínima conforme indicado no projeto.

## QGBT, CONDUTORES E DUTOS

### QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015

Item considerado para abertura em alvenaria para instalação do quadro de distribuição geral, que deverá ser instalado conforme indicado em projeto.

### QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Item referente à instalação do quadro de distribuição geral destinado à alimentação dos circuitos terminais de iluminação e tomadas. O quadro deverá ser embutido e apresentar barramento trifásico para 100A, com capacidade para no mínimo 12 disjuntores devidamente identificados conforme os circuitos projetados. O local a ser instalado deverá ser conforme indicado em projeto e a uma altura de 1,5m, do piso acabado até o centro do quadro.

### DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

Compreende o disjuntor de 50 A de proteção para o circuito alimentador do quadro geral -  QGBT.

O Disjuntor deverá apresentar corrente nominal de disparo de 50 A ou apresentar dispositivo interno para que o mesmo seja regulável neste valor, conforme indicado no diagrama unifilar.

### DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

Disjuntor de proteção para os circuitos de iluminação conforme projeto. O Disjuntor deverá apresentar corrente nominal de disparo de 10A.

### DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016

Disjuntor de proteção para os circuitos de tomadas de uso geral conforme projeto. O Disjuntor deverá apresentar corrente nominal de disparo de 16A.

### ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016

Escavação de valas para encaminhamento dos eletrodutos do padrão de entrada (medição) até o QGBT, com profundidade de no mínimo 50cm por 30cm de diâmetro, o traçado deverá seguir conforme indicado no projeto.

### RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

Rasgo em alvenaria para instalação de dutos/eletrodutos com diâmetros maiores que 40mm e menores ou iguais a 75mm para alimentação do QGBT e dos quadros de distribuição parciais.

### MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

Massa para fechar e dar acabamento após a finalização das atividades do item 1.2.7.

### CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Condutor destinado para instalação de uma fase, neutro e terra do circuito de alimentação derivado do disjuntor geral da medição do padrão de entrada até o quadro geral de baixa tensão (QGBT) da Escola.

Os cabos deverão obedecer às normas vigentes de fabricação de fios e cabos elétricos de baixa tensão (NBR 6148, NBR 7288).

Todos os condutores deverão ser instalados de forma a evitar que sofram esforços mecânicos incompatíveis com sua resistência, isolamento ou revestimento. Quando completada a instalação, o sistema deverá estar livre de curto-circuito e correntes de fuga.

### CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA

Para o encaminhamento dos cabos de alimentação deverão ser confeccionadas caixas de passagens desde padrão de entrada até o QGBT, conforme indicado em projeto.

As caixas deverão ser posicionadas de forma que os cabos percorram a menor distância possível e que não sofram curvas acentuadas e esforços desnecessários no percurso até os quadros de distribuição.

A dimensão mínima das caixas deverá ser 40x40x50cm, com tampa de concreto ou ferro fundido e forração de 10 cm com brita nº 2.

### REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017.

Reaterrar as escavações após a finalização das atividades do item 1.2.6.

## CONDUTORES E CONDUTOS

### CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Condutor destinado para instalação dos circuitos parciais de alimentação de tomadas e luminárias.

Os cabos deverão obedecer às normas vigentes de fabricação de fios e cabos elétricos de baixa tensão (NBR 6148, NBR 7288).

Todos os condutores deverão ser instalados de forma a evitar que sofram esforços mecânicos incompatíveis com sua resistência, isolamento ou revestimento. Quando completada a instalação, o sistema deverá estar livre de curto-circuito e correntes de fuga.

### ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 3/4" - 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Eletroduto destinado para encaminhamento dos circuitos de distribuição parciais. Poderão ser instalados acima do forro e fixados na estrutura, ou embutidos em paredes e pisos.

O lançamento dos eletrodutos deverão seguir os traçados do projeto, visando minimizar o quantitativo de cabos e dutos.

No caso onde a área interna não for suficiente para lançamento dos cabos especificados poderá ser avaliado a utilização de um eletroduto de seção maior ou um segundo duto.

### ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Eletroduto flexível destinado para encaminhamento dos circuitos de distribuição. Poderão ser instalados acima do forro e fixados na estrutura ou embutidos em paredes e pisos.

O lançamento dos eletrodutos deverão seguir os traçados do projeto, visando minimizar o quantitativo de cabos e dutos.

No caso onde a área interna não for suficiente para lançamento dos cabos especificados poderá ser avaliado a utilização de um eletroduto de seção maior ou um segundo duto.

### ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Eletroduto rígido de PVC destinado para encaminhamento dos circuitos de distribuição parciais. Deverão ser instalados na estrutura onde não houver forro.

O lançamento dos eletrodutos deverão seguir os traçados do projeto, visando minimizar o quantitativo de cabos e dutos.

No caso onde a área interna não for suficiente para lançamento dos cabos especificados poderá ser avaliado a utilização de um eletroduto de seção maior ou um segundo duto.

### ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

Rasgo em parede para descida dos eletrodutos do forro até os pontos elétricos necessários. Fechamento dos rasgos anteriormente mencionado com massa para fechar e dar acabamento

### LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MÁXIMA 60 W (NAO INCLUI LÂMPADA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de luminárias de embutir no teto tipo plafon/plafonier em material termoplástico com base E27, para instalação das lâmpadas.

### LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Lâmpadas destinadas às áreas de circulação, banheiro e salas específicas, conforme indicado em projeto, com potência mínima de 20 W.

### LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Lâmpadas destinadas à iluminação das salas de aula e administrativas, conforme indicado em projeto, com potência mínima de 45W.

### LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de refletor LED retangular com acabamento em alumínio e vidro, destinado à iluminação das áreas externas, deverá ser fixado na estrutura do beiral, localizados conforme projeto.

O refletor deverá possuir proteção contra chuva e intempéries do tempo e apresentar as seguintes características:

- Potência mínima: 10W.

- IP mínimo de 65.

- Temperatura de cor: Branco frio - 6000K.

- Fluxo luminoso mínimo de 1100 lúmens.

### CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Caixa PVC octogonal 3x3 anti-chama, com classificação IP (Índice de proteção 40). Destinadas fixação de eletrodutos e passagem e derivação dos condutores instalados no forro ou conforme indicado no projeto

### CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

Fornecimento e instalação de conduletes, incluso tampa, podendo ser em alumínio ou pvc, para instalação de ponto de luz (corredores e área externa), conexão de eletrodutos rígidos e passagem de fios em geral, em locais onde não exista forro e a tubulação seja aparente.

### CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

Fornecimento e instalação de conduletes, incluso tampa, podendo ser em alumínio ou pvc, para instalação de ponto de luz (corredores e área externa), conexão de eletrodutos rígidos e passagem de fios em geral, em locais onde não exista forro e a tubulação seja aparente.

### CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

Fornecimento e instalação de conduletes, incluso tampa, podendo ser em alumínio ou pvc, para instalação de ponto de luz (corredores e área externa), conexão de eletrodutos rígidos e passagem de fios em geral, em locais onde não exista forro e a tubulação seja aparente.

### TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Item destinado à instalação dos novos pontos de tomadas de uso geral, o modelo deverá ser de 10A ou 20A de acordo com a padronização da NBR 14136. Todas as tomadas devem apresentar o contato terra, e os condutores de cores conforme a NBR 5410 – Neutro: Azul, Terra: Verde e Fase: Vermelho, conforme (figura - 1).

Figura 1 – Detalhes da tomada e a respectiva ligação de acordo com NBR5410.

### TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Instalação conforme item 1.3.14. Deverá ser respeitada a posição e altura indicado no projeto.

### TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Instalação conforme item 1.3.14. Deverá ser respeitada a posição e altura indicado no projeto.

### INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Item destinado à instalação dos interruptores com 1 (uma) tecla simples. Os interruptores deverão ser de embutir, com acionamento por tecla, corrente nominal de 10A - 250 V. Deverá ser respeitada a posição e altura indicado no projeto.

### INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Item destinado à instalação dos interruptores com 3 (três) teclas simples. Os interruptores deverão ser de embutir, com acionamento por tecla, corrente nominal de 10A - 250 V. Deverá ser respeitada a posição e altura indicado no projeto.

### CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Caixa PVC retangular 4x2 anti-chama, com classificação IP (Índice de proteção 40) com dimensões 12 x 05 x 12 cm. Destinadas à instalação de tomadas, deverão respeitar a altura conforme indicado no projeto.

### CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Caixa PVC retangular 4x2 anti-chama, com classificação IP (Índice de proteção 40) com dimensões 12 x 05 x 12 cm. Destinadas à instalação de tomadas e interruptores, deverão respeitar a altura conforme indicado no projeto.

### CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Caixa PVC retangular 4x2 anti-chama, com classificação IP (Índice de proteção 40) com dimensões 12 x 05 x 12 cm. Destinadas à instalação de tomadas, deverão respeitar a altura conforme indicado no projeto.

### QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015

Item destinado à quebra em alvenaria para instalação de caixa (4x4 ou 4x2) para tomadas e/ou interruptores.